## Ведомость
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
по результатам технического обследования (ГОСТ 31937-2024, СП 13-102-2003). Жёлтые ячейки — для заполнения; строки 1–8 — пример заполнения, замените своими данными.
Объект
Адрес
Заказчик
Исполнитель (лаборатория)
Основание (договор, ТЗ)
Период обследования
№ | Конструкция, привязка (оси, отметка) | Описание дефекта, геометрические параметры | Метод и прибор контроля (зав. №, поверка) | Кат. (А/Б/В) | Рекомендации по устранению | Фото / схема № | Срок устранения | Примечание
1 | Фундаментная лента ФЛ-1 в осях 1–3/А, подвал, отм. −2,800 | Вертикальные осадочные трещины раскрытием 1,8…2,4 мм с развитием в тело стены. Следы напорной грунтовой фильтрации. | Микроскоп ПСК-МГ4, влагомер Влагомер-МГ4Б | А | Установка пластинчатых маяков, инъектирование грунтов основания полиуретановыми смолами, гидроизоляция швов. | Ф-01
2 | Монолитный пилон П-2 в осях 2-Б, 1 этаж, отм. +0,000 | Фактическая прочность бетона на сжатие R = 19,2 МПа при проектном классе В25 (Rнорм = 25 МПа). Дефицит прочности 23 %. | Склерометр ИПС-МГ4.03, отрыв со скалыванием ПОС-50МГ4.2 | А | Поверочный расчёт. При подтверждении дефицита несущей способности — усиление стальной обоймой из уголков L100×8 со стяжкой. | Ф-02
3 | Плита перекрытия над 2 этажом, пролёт 4-5/В-Г | Откалывание защитного слоя бетона снизу на площади 1,8 м², коррозия 4 стержней рабочей арматуры Ø18 А500С с потерей сечения до 8 %. | Локатор арматуры ИПА-МГ4, штангенциркуль ШЦ-1 | Б | Пескоструйная очистка арматуры до степени Sa 2.5, обработка ингибитором коррозии, восстановление тиксотропным ремонтным составом. | Ф-03
4 | Несущая кирпичная стена, 3 этаж, ось В, отм. +6,600 | Наклонные трещины в приоконном простенке шириной раскрытия 0,6…0,9 мм вследствие неравномерных осадок. | Микроскоп ПСК-МГ4, отвес строительный | Б | Инъектирование трещин микроцементами под давлением, обрамление простенка стальными уголками с натяжными хомутами. | Ф-04
5 | Стальная главная балка Б-1 покрытия, пролёт 12 м | Вертикальный прогиб в середине пролёта f = 64 мм (f/L = 1/187; предельный fu = L/250 = 48 мм). | Оптический нивелир, лазерный дальномер | А | Разгрузка балки, монтаж временных стоек, усиление нижнего пояса приваркой дополнительного тавра или шпренгельной затяжкой. | Ф-05
6 | Плоская неэксплуатируемая рулонная кровля | Вздутия ковра, механические проколы гидроизоляции, влагонасыщение минераловатного утеплителя до 35 %. | Влагомер-МГ4Б, метод ЭВК | Б | Локальное вскрытие вздутий, сушка утеплителя с установкой кровельных аэраторов, наплавление двух слоёв гидроизоляции. | Ф-06
7 | Оконные проёмы и откосы 4 этажа, северный фасад | Разрушение наружного монтажного шва ПСУЛ, промерзание монтажной пены; температура откоса +7,2 °C ниже точки росы (+10,4 °C). | Термогигрометр ТГЦ-МГ4, тепловизор | Б | Перемонтаж оконных швов по ГОСТ 30971-2012 с утеплением откосов плитами XPS 30 мм и пароизоляционными лентами. | Ф-07
8 | Навесной фасад (НФС), кронштейны крепления | Усилие вырыва фасадных тарельчатых анкеров из газобетонных блоков 0,45 кН при расчётной нагрузке 0,80 кН. | Прибор вырыва анкеров ПСО-МГ4 | А | Замена механических дюбелей на химические анкеры с увеличенной глубиной заделки (не менее 100 мм) и повторными испытаниями. | Ф-08
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Итого по категориям
| Категория «А» | 4
| Категория «Б» | 4
| Категория «В» | 0
| Всего дефектов | 8

## Категории
Категории дефектов, принятые в ведомости
А | Дефекты, снижающие несущую способность и создающие угрозу обрушения или потери устойчивости. Требуют немедленных противоаварийных мер.
Б | Значительные дефекты, не создающие непосредственной угрозы, но снижающие долговечность и эксплуатационные качества. Устраняются в плановом порядке в ближайшее время.
В | Малозначительные дефекты, не влияющие на несущую способность. Устраняются при текущем ремонте.
Как заполнять
Заполняйте жёлтые ячейки листа «Ведомость»; строки 1–8 — пример, замените их своими данными.
Графа «Кат.» — выбор из списка А / Б / В; итоги по категориям считаются автоматически.
Для каждого прибора укажите заводской номер и сведения о поверке (ФГИС «АРШИН»).
Номер фото/схемы должен совпадать с подписью на фотоматериалах и поэтажных схемах.
Источник бланка: vectornk.ru/defektnaya-vedomost-obsledovaniya-zdaniya-obrazec/